Вариант 2  Фамилия__________________

КИС по теме «Монтаж и ремонт электрических машин»

- Задание на установление соответствия (макс. 9 баллов).

Инструкция: заполните таблицу, проставляя в левый столбик позиции  рисунка соответствующие описанию в правом столбике.

|  | щётки |
| --- | --- |
|  | боковой щит с подшипниками |
|  | сердечник якоря |
|  | вентилятор |
|  | катушка обмотки возбуждения |
|  | станина |
|  | обмотка якоря |
|  | коллектор |
|  | якорь машины |
|  | сердечник главных полюсов |

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание (макс. 1 балл)

Перед выполнением наладочных операций осуществляют _________________________________машины.

- Задание: Установите соответствие неисправностей двигателя постоянного  тока и возможных причин их возникновения (макс. 5 баллов).

| № п/п | Неисправность |  |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель плохо разгоняется |  | I | Несоответствие материала, размеров и количества щеток заводским данным |
| 2 | Искрение щеток |  | II | Закорачивание соседних пластин коллектора |
| 3 | Местные перегревы якорной обмотки двигателя |  | III | Слабое или сильное нажатие щеток на коллектор |
| 4 | Двигатель работает с ненормальной частотой вращения |  | IV | Щетки неправильно установлены в щеткодержателях |
|  |  |  | V | Витковое или короткое замыкание в одной или нескольких катушках якоря |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расшифруйте номинальные данные асинхронного двигателя и укажите их единицу измерения (макс. 8 баллов):

Iп                 _____________________________________________________________________________

cosφном ______________________________________________

Iном            _____________________________________________________________________________

ηном	  ______________________________________________________________________________

Пример ответа: Рном – номинальная мощность, кВТ.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенные слова (макс. 4 балла).

Сопротивление изоляции обмотки статора асинхронного двигателя напряжением до 1000 В испытывается  мегаомметром  напряжением ______В. Сопротивление изоляции должно быть не менее  _____________. Измерения производятся при температуре ___________________ °С.

Максимальное количество баллов 27.

От 24 до 27 баллов – оценка «5»

От 18 до 23 баллов – оценка «4»

От 9 до 17 баллов – оценка «3»

# КЛЮЧ  В2

Для КИС по теме «Проверка и испытание электрических машин»

| 2 | щётки |
| --- | --- |
| 7 | боковой щит с подшипниками |
| 3 | сердечник якоря |
| 8 | вентилятор |
| 5 | катушка обмотки возбуждения |
| 6 | станина |
| 9 | обмотка якоря |
| 1 | коллектор |
|  | якорь машины |
| 4 | сердечник главных полюсов |

- Перед выполнением наладочных операций осуществляют внешний осмотр машины.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| II | IV; I | V | II |

- Iп             пусковой ток, А

cosφном    коэффициент мощности, относ. ед

Iном                 номинальный ток, А

ηном               коэффициент полезного действия, %

5. Сопротивление изоляции обмотки статора асинхронного двигателя напряжением до 1000 В испытывается  мегаомметром  напряжением 1000 В. Сопротивления изоляции должно быть не менее  0.5 МОм, измерения производятся при температуре 10 - 30 °С.