# Фамилия _______________

# КИС по теме «Монтаж и ремонт аппаратов напряжением до 1000 В»

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание.

Электромонтёр начинает работу с электрооборудованием с _____________ ______________      установки и всех ее элементов.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание.

Чаще всего при проверке оборудования перед монтажом встречаются такие общие дефекты как ______________в процессе транспортировки, хранения и монтажа.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенные слова.

# Сопротивление изоляции электропроводки испытывают       _____________  напряжением ______  В.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: напишите, из каких этапов состоит проверка схем соединений (ответ будет засчитан при указании не менее 3-х этапов).

Проверка схем соединений состоит из

-    _____________________________________________,

-   _____________________________________________,

-  _____________________________________________,

-  _____________________________________________,

-   _____________________________________________.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: проанализируйте содержание таблицы и заполните название столбцов.

# Технические данные

| НПН2 - 60 | 380 | 60 | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН2 - 100 | 380 | 100 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 |

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу.

Плавкий предохранитель представляет собой однополюсный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от _______________________________

- Наибольший ток, который предохранитель может отключить без каких-либо повреждений, называют

А) Номинальным током предохранителя

Б) Предельным током отключения предохранителя

В) Током плавкой вставки предохранителя.

- Задание с множественным выбором.

Инструкция: кружком обведите правильный ответ.

# На схемах предохранитель обозначается следующим образом:

# А)                 Б)	           В)

- Задание на установление соответствия.

Инструкция: заполните таблицу, проставляя в левый столбик позиции  рисунка соответствующие описанию в правом столбике.

|  |  | # Дополнительные (блокировочные) контакты |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Подвижная часть сердечника |
|  |  | # Неподвижная Ш-образная часть сердечника |
|  |  | # Траверса |
|  |  | # Катушка |
|  |  | # Контактная пружина силовых контактов |
|  |  | # Контактные мостики |
|  |  | # Неподвижные контакты |

10. Задание на установление соответствия.

Инструкция: заполните таблицу, проставляя в левый столбик № рисунка, соответствующий серии предохранителя в правом столбике.

|  | # Предохранитель ПР2 |
| --- | --- |
|  | # Предохранитель НПН2 |
|  | # Предохранитель ПН2 |

# Рис. 1         Рис. 2             Рис. 3

# КЛЮЧ

# Для КИС по теме «Наладка аппаратов напряжением до 1000 В»

- Электромонтёр начинает работу с электрооборудованием с внешнего осмотра установки и всех ее элементов.

- Чаще всего при проверке оборудования перед монтажом встречаются такие общие дефекты как повреждение корпуса в процессе транспортировки, хранения и монтажа.

- Сопротивление изоляции электропроводки испытывают       мегаомметрами  напряжением  1000 В.

- Проверка схем соединений состоит из

- внешнего осмотра,

-  прозвонки цепей,

- определения полярностей выводов обмоток,

- измерения сопротивления изоляции,

-  контроля работы схемы.

- Технические данные

| Серия/тип | Номин. напряжение, Uном | Номин. ток предохранителя, I ном | Номин. ток плавкой вставки, I пл. вст. |
| --- | --- | --- | --- |
| НПН2 - 60 | 380 | 60 | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63 |
| ПН2 - 100 | 380 | 100 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 |

- Плавкий предохранитель представляет собой однополюсный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от сверхтоков.

- Наибольший ток, который предохранитель может отключить без каких-либо повреждений, называют

А) Номинальным током предохранителя

Б) Предельным током отключения предохранителя

В) Током плавкой вставки предохранителя.

- На схемах предохранитель обозначается следующим образом:

# А)                 Б)	           В)

| # 8 | # Дополнительные (блокировочные) контакты |
| --- | --- |
| # 5 | # Подвижная часть сердечника |
| # 7 | # Неподвижная Ш-образная часть сердечника |
| # 4 | # траверса |
| # 6 | # Катушка |
| # 1 | # Контактная пружина силовых контактов |
| # 2 | # Контактные мостики |
| # 3 | # Неподвижные контакты |

# 10.

| # 2 | # Предохранитель ПР2 |
| --- | --- |
| # 1 | # Предохранитель НПН2 |
| # 3 | # Предохранитель ПН2 |