Приложение 1

Теоретические сведения.

- Общие сведения

Если возникает необходимость в пояснении, то рядом с графическим обозначением приводят надписи, придерживаясь определённой системы.

Ряд надписей и способ их расположения установлены стандартом. Так, например, вблизи изображения на плане устройств и электроприёмников пишут их номера по плану и номинальные мощности. В сетях освещения приводят значения расчётных величин и др.

Система построения надписей в одних случаях определена ГОСТ как обязательная, в других как рекомендуемая, в третьих устанавливается отраслевыми руководящими документами.

Рассмотрим несколько примеров распространенных надписей, обратившись к рис. 1.

1. Внутри обозначения устройства с электродвигателем написаны: в числителе - номер по технологическому плану (20), в знаменателе — мощность, кВт (15).

- На выноске к обозначению устройства с трансформатором в числителе номер по спецификации к данному чертежу (1), в знаменателе - позиционное обозначение сварочного трансформатора (СТ4).  Две черточки и надпись АС обозначают, что трансформатор двумя проводами присоединен к фазам А и С.

- На выноске к обозначению контактора для переключения со звезды на треугольник написаны: 5 - номер позиции спецификации к плану, КМ2 - позиционное обозначение.

- У распределительного щита на выноске: в числителе номер по плану (7), в    знаменателе   -   маркировка    (ЩР12).

- У щитка группового рабочего освещения: 14 - номер по плану расположения (или маркировка щитка ЩО3); 6,7 - установленная мощность, кВт; 2,46 - потеря напряжения до щитка, %.

6.	У светильника с лампой накаливания 100 - мощность, Вт, 4,5 – высота установки 4,5 м.

7. Линия состоит из трех (3) светильников типа ЛПО 02, в каждом из которых две лампы (2) мощностью по 40 Вт. Высота установки не указана.

8. Мощность лампы в прожекторе 500 Вт, угол наклона 27°.

9.	Надписи: С — север, Ю — юг, 19 — номер прожектора по плану, мощность лампы 300 Вт, угол наклона 25°. Лампа присоединена к фазам А и В.

Рис. 1.Условные сокращения и надписи на планах зданий и сооружений.

10.	Надписи у прожекторной мачты № 5 (М5). Установленная мощность 4 кВт (4), высота мачты 18 м (18) .

11.	Прожектор установлен на высоте 22 м. Вышка № 2 (В2) стоит на опоре, например на крыше. Высота вышки 8 м, а высота крыши 22-8 = 14 м. Установленная мощность ламп 2,8 кВт.

Способы прокладки линий обозначают буквами: Т - прокладка в металлических,  П - в пластмассовых трубах,  Мр - в металлических рукавах,  Тс -  на тросе.

- Надписи на линии питающей сети электроосвещения: с5 - маркировка линии; 8,5 - расчетная мощность, кВт; 1 - коэффициент мощности (cosφ); 13- расчетный ток, А; 30 - длина участка питающей сети, м; 390 - момент (13 А x 30 м = 390 А∙м); 1,2 - потеря напряжения, %; АВВГ 3x6 + 1x4 - марка (АВВГ) и сечение (три жилы сечением 6 мм2 и одна жила сечением 4 мм2); П — в пластмассовой трубе.

- Троллейная линия трехфазная (3) выполнена из угловой (<) стали (Ст) сечением 50x50x5.

14.	Надпись  АПР 2[3(1x16)] 2Т20 расшифровывается следующим образом: две параллельные цепи (двойка перед прямыми скобками), каждая из которых состоит из трех (тройка перед круглыми скобками) одножильных (единица в круглых скобках) проводов марки АПР сечением 16 мм2. Каждая цепь проложена в отдельной стальной трубе (2Т —две трубы) диаметром – 20 мм .

- Выключатели и переключатели и управляемые ими светильники обозначают соответственно одинаковыми римскими  цифрами.

- Номер и цифра у светильников и штепсельных розеток указывают номера групп,   к    которым   они   присоединены.

Допущения: а) в двухпроводных осветительных сетях количество проводов допускается не указывать, ограничиваясь указанием марки и сечения. Например, АПР-4 (два провода марки АПР сечением 4 мм2); б) если из общего указания на чертеже ясны способ прокладки (Т, П и т. п., марка проводов и кабелей), то у каждой линии их не указывают; в) при наличии кабельного журнала с маркировкой на плане сети никаких надписей, кроме маркировки, не делают; г) данные линии надписывают либо непосредственно над ней, либо на выносках.

- План силовой сети

Рассмотрим три примера применения обозначений, имея в виду следующее:

- На рисунках даны перенумерованные выноски (красные), которых на планах сетей, конечно, не делают. Здесь же они нужны для облегчения пояснений.

- Ряд надписей у линий труб, светильников, электрооборудования опущен, чтобы не затемнять рисунки.

- 3. Рисунки 2 и 3 преследуют ограниченную цель: дать примеры возможных применений разных обозначений. Одним словом, это не рабочие, а учебные чертежи.

План силовой сети (рис. 2) выполнен для части помещения. В основу плана положен упрощенный строительный чертеж, на котором показаны: стены, простенок, окна, дверные проемы, очертания (зеленые линии) фундаментов машин и технологического оборудования. В кружках обозначены оси здания. В одном направлении они обозначены буквами А, Б; в другом - цифрами 1- 3. Дана отметка пола -1,3, которая показывает, что пол расположен на 1,3 м ниже уровня, принятого в данном сооружении за основу  (за отметку 0,00).

Oт трансформаторной подстанции 1 идет кабельный тоннель 2 с люком 3 и колодцем 4. От колодца отходят две траншеи: существующая 5 (штриховые линии) и новая 6.

В этой траншее проложен один кабель ААБ1(3x120 + 1x50). Марка кабеля ААБ, число жил четыре, три из них сечением 120 мм2 и одна жила 50 мм2.

Кабель питает распределительный щит 7 одностороннего обслуживания. Его номер по плану 5 (числитель), а знаменатель -маркировка ЩР3.

Рис. 2. Пример применения обозначений на плане силовой сети.

От щита отходят пять линий:

линия 8 — к распределительному пункту 9;

линия 24 — к устройству 19 с электродвигателем. По спецификации к технологическому плану оно значится под номером 14 (надпись внутри изображения устройства). На выноске написаны: номер (3) по спецификации электрооборудования (числитель) и номинальная мощность 16 кВт (знаменатель);

линия 25 — к устройству 20. В спецификации к технологическому плану оно имеет номер 17, где и дана расшифровка. В  данном  случае  это  электрическая печь сопротивления мощностью 23 кВт;

линия 26 - к устройству 21. В спецификации к плану его номер 9 - это автотрансформатор. От него по линии 22 получает питание двигатель-генератор 23. Чтобы узнать, что представляет собой линия 22, следует обратиться к кабельному журналу, где  можно узнать, что линия выполнена тремя проводами   марки   АПР,   которые   проложены в трубе диаметром 20 мм  в полу.

линия 27 уходит вверх на отметку + 4,75.

К распределительному пункту 9 присоединены:

линия 10, питающая три троллея ТР1 14, выполненных из трех (3) стальных полос 25x4 мм. У троллейной линии изображен токосъемник 15 крана грузоподъемностью G = 3 тс. Номер крана по плану 32, у крана два двигателя мощностью 2,8 и 4,5 кВт. Один из них служит для передвижения крана, другой — для подъема и опускания крюка. Обратите внимание: обозначение токоприемника заимствовано из стандарта для схем, так как в стандарте для обозначения проводок и электрооборудования на планах такого обозначения нет. Следовательно, его обязательно нужно пояснить.

Линия 11 питает многодвигательный привод 16. Его номер по технологическому плану 5. По спецификации электрооборудования он имеет номер 10 (числитель) и состоит из трех двигателей мощностями 5,8, 0,52 и 1,2 кВт (знаменатель). В данном примере раздельно указаны мощности двигателей, но иногда на плане ограничиваются указанием суммарной их мощности, т. е. в данном случае 5,8 + 0,52 + 1,2=7,52 кВт.

Линия 12 двухпроводная (на ее изображении две черточки) присоединена к устройству 17 - ящику с рубильником и предохранителями (см. спецификацию), от которого отходит гибкий кабель 28 к сварочному трансформатору 18.

Линия  13 идет к конденсаторной батарее 29.

- План сети освещения

План сети освещения (рис. 3.) составлен для пяти помещений, имеющих номера 1-5; эти номера заключены в концентрические окружности (красные). На плане видны групповые щитки 8 рабочего и 7 аварийного освещения.

Надписи у щитков показывают их номера по плану (1 и 1а), установленные мощности (мощность питающихся от щитков электроприемников) 8,3 и 0,6 кВт соответственно, потери напряжения (1,5 и 4,2%) и типы щитков, условно обозначенные XXX.

Групповой щиток 8 питается по линии 17, которая приходит снизу, поднимается на уровень ферм и далее до щитка проложена на изоляторах по фермам. Надпись у линии расшифровывается следующим образом: маркировка линии с5, расчетная мощность 10,7 кВт, коэффициент мощности 1, расчетный ток 22 А, длина участка 35 м, момент 770 А∙м, потеря напряжения 1,4%. Провода АПР 3(1x10) + 1x6 проложены по фермам на изоляторах (И).

От щитка 8 отходят групповые линии № 1-7.

В группу № 1 входят светильники с люминесцентными лампами рабочего освещения помещений 1, 4 и 5 (в красных кружках), а именно: 15 - встроенные светильники; 16- линия из шести (6) светильников типа XYZ, в каждом из которых две лампы (2) мощностью по 40 Вт; 18 - потолочные;   20   -   подвесные   светильники.

Светильники 15 и линия 16 управляются переключателем 14, с помощью которого можно включить либо оба светильника 15, либо линию 16, либо все светильники рабочего освещения. Четыре светильника 18 имеют общий однополюсный выключатель 12. Светильники 20 управляются переключателем 22, который дает возможность включить либо один средний (/), либо два крайних (II), либо все три светильника одновременно.

В группы № 2 и 3 входят по пять светильников 5 с лампами накаливания для рабочего освещения помещения 2. В каждом светильнике лампа мощностью 500 Вт (числитель), высота подвеса 7 м (знаменатель). У последнего в группе светильника указана потеря напряжения U - 1,3%.

Вначале там, где линии идут рядом, провода АПР-4 (марка АПР, сечение 4 мм2) обеих линий проложены в общей стальной трубе Т диаметром 25 мм. Далее проводка выполнена на изоляторах (И).

Группа № 4 питает: штепсельные розетки 4 с защитным (заземляющим или зануляющим) контактом и 3 с выключателем, а также два встроенных светильника 1 с лампами накаливания и общим выключателем 2. Штепсельные розетки 3 и 4 предназначены    для    скрытой   установки.

Группа № 5 питает штепсельные розетки 11 на напряжение 36 В. Розетки включены в линию 10 через понижающий трансформатор 9, которая защищена автоматическим выключателем.

Рис. 3. Пример применения обозначений на плане сети освещения.

Группа № 6 питает наружное освещение, выполненное двумя светильниками 23 с лампами ДРЛ. Светильники установлены на кронштейнах с вылетом 0,5 м (К-0,5). Мощность лампы 300 Вт (числитель), высота установки 10 м (знаменатель). Выключатель 24 двухполюсный со степенью защиты     IP44    для    скрытой    установки.

Группа № 7 предназначена для штепсельных розеток 21 в помещениях 3 и 5и для питания встроенных светильников 19 с люминесцентными лампами в помещении 3.

Аварийное освещение разделено на две группы: № 1а и 2а. Группа № 1а предназначена для помещения 2. Она питает потолочные светильники 6. Мощность лампы в каждом из них 100 Вт, расположены светильники на высоте 7,5 м. Группа № 2а предназначена для настенных светильников 13 в помещениях 1 и 4. Обратите внимание: светильники в помещении 1 имеют два выключателя.

Щиток 7 аварийного освещения питает линия, которая приходит снизу с отметки — 1,3 и уходит вверх на отметку +8,5.