ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.Вопрос. Какие работы проводят при электротехнических пусконаладочных работах при вводе в эксплуатацию электроустановку?

2. Вопрос. Какая конечная цельпусконаладочных работ стоить на заключительной стадии электромонтажных работ?

3. Вопрос.  На каком основании даетсязаключение о пригодности к эксплуатации каждой единицы оборудования и всей электроустановки?

4. Вопрос. Кому разрешаетсяпроизводить наладочные работы?

5. Вопрос. Какие вопросы рассматривает руководитель при вводном инструктаже на допуск к пусконаладочным работам?

6. Вопрос. Какие работы,персонал пусконаладочной организации, выполняютнапервом этапе пусконаладочных работ?

7. Вопрос. Какие вопросы должны быть учтены в проекте производства пусконаладочных работ (ППР)

8. Вопрос.Кто согласовывает программу ПНР?

9. Вопрос.  Кто пишет программу пусконаладочных работ?

10.  Вопрос. От чего зависятсроки пусконаладочных работ?

11. Вопрос.    Кто составляет график на пусконаладочные работы?

12. Вопрос. Чем  определяется началопусконаладочных работ на первом этапе?

13. Вопрос. Какую работу выполняет на первом этапепусконаладочная организация?

14.Вопрос.   Какие работы персонал пусконаладочной организации, выполняет на втором этапе пусконаладочных работ?

15.Вопрос. Какие протоколы испытания составляют по результатам проверки пусконаладочных работ?

16. Вопрос. Перечислите пусконаладочные  работы выполняемые на третьем этапе.

17. Вопрос. Кто выполняет пусконаладочные работына третьем этапе?

18. Вопрос. Когда считается электрооборудование принятым в эксплуатацию?

19. Вопрос. Какие документы передают    заказчику после принятия в эксплуатациюэлектрооборудования?

20. Вопрос.    Какае документы оформляются при окончании наладочных работ?

21. Вопрос. Какие работывыполняютсяна четвёртом этапе пусконаладочных работ?

22.Вопрос.Подписание акта о приемке в пусконаладку – это завершение работ?

23. Вопрос.Какие пуско-наладочные работы проводят на электрооборудовании?

24. Вопрос. Какие работыпроводят до индивидуальных испытаний технологического оборудования?

23. Вопрос. Какиеработыпроводят в период индивидуальных испытаний технологического оборудования?

26. Вопрос. Какие работы проводят в период комплексного опробования оборудования?

27. Вопрос.Какое оборудование подлежит испытанию, проверке и наладке?

28. Вопрос.Назовите виды испытаний приналадке электрооборудования.

29. Вопрос.  Для каких целей проводят  испытания?

30. Вопрос.Что выявляют приизмерении  контактных сопротивлений?

31. Вопрос.Какими приборами производитсяизмерение переходного сопротивленияконтактного соединения?

32. Вопрос.В каких случаях для измерения сопротивления применяют микроомметр?

33. Вопрос.От чего зависит переходное сопротивление контакта?

34. Вопрос.Что влияет на состояние контакта?

35. Вопрос.От чего зависит взаимодействие контактов?

36. Вопрос.Какие контактные соединения проверяют на допустимость  дополнительных напряжений?

37. Вопрос.Какие приборы существуют для оценки состояния контактных соединений?

38. Вопрос.Объясните принцип контроля состояния (изменения) контактного соединения измерениемразности потенциалов?

39. Вопрос.На каких контактах коммутирующих устройств осуществляют контроль разности потенциалов?

40. Вопрос. Назовитенедостатки способаконтроля состояния (изменения) контактного соединения измерениемразности потенциалов.

41. Вопрос. На сколько групп  по конструктивным особенностям можно разделитьнизковольтные электрические аппараты?

42. Вопрос.   Какие дефектымогут возникнуть в электроаппаратах и электрооборудовании при транспортировке, хранении,монтажа и ввода в эксплуатацию?

43. Вопрос. Назовитеобщие дефекты оборудования которыечаще всего при наладочных работах

44. Вопрос.  Назовитеобщие дефектыкоммутационных аппаратовкоторые встречаютсячаще всего при наладочных работах?

45. Вопрос.Назовитеобщие дефектымагнитопроводовкоторыечаще всего при наладочных работах

46. Вопрос. Назовите дефектысиловых кабелейкоторые чаще всего обнаруживаютпри наладочных работах.

47. Вопрос. Назовите дефектызаземляющих устройствкоторые чаще всего при наладочных работах.

48. Вопрос.  Что обязан выполнитьналадчик, начиная работу на  объекте?

49. Вопрос.Каким прибором проводят измерение сопротивления изоляции электрооборудования?

50. Вопрос.Назовите последовательностьметодов выявлениядефектов электрооборудования  и аппаратов при пусконаладочных работах.

51. Вопрос. Что необходимо выполнитьдля контроля состояния механической части электрооборудования?

52. Вопрос. Какие проверки выполняют на коммутационных аппаратах во время пусконаладочных работах?

53. Вопрос. Какие измерения выполняют на коммутационных аппаратах во время пусконаладочных работах?

54. Вопрос.Какие проверочные работы проводя перед испытаниями рубильника?

55. Вопрос.Какие работы выполняют при проверке и наладкесостояния механической части рубильника?

56. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке и испытаниипакетных выключателей и переключателей?

57. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке и испытании автоматических выключателей?

58. ВопросЧто происходит при плохой  регулировке контактов выключателей

59. Вопрос. Какие причины вызывают сильное гудение магнитного пускателя при срабатывании?

60. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке контакторов и пускателей

61.  Вопрос. Какие работы выполняют при испытаниях контакторов и пускателей?

62. Вопрос.Какие проверки проводят для определения механического состояния электрических машин?

63. Вопрос.При каком сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя пригодны к эксплуатации?

64.  Вопрос. Между какими частями и чем измеряют сопротивление изоляции электродвигателя?

65. Вопрос. Назовите основные объемы испытания двигателей переменного тока с К. З ротором?

66. Вопрос. 	Какие операции выполняют перед пробным пуском двигателя?

67. Вопрос.    Какие дефекты выявляют при внешнем осмотре электрических машин перед началом их испытаний?

68. Вопрос. Что необходимо выполнить перед испытанием трансформатора?

69. Вопрос. Какие измерения и испытания входят в программу приемосдаточных испытаний трансформаторов общего назначения?

70.Вопрос. По каким показателям определяютсостояние изоляции обмоток трансформатора?

71. Вопрос.   Что выявляют при измерении сопротивления изоляции  силовых трансформаторов?

72.  Вопрос. Какие проверки входятв объем испытаний заземляющей сети?

73. Вопрос. Как определяют состояние и в чем заключаетсяпроверкакачества элементов заземляющих устройств?

74.  Вопрос.Какие работы проводят при проверке схем соединений?

75.ВопросЧтопроверяют при внешнем осмотре схем соединений?

ОТВЕТЫ

1.Вопрос. Какие работы проводят при электротехнических пусконаладочных работах при вводе в эксплуатацию электроустановку?

Ответ

Электротехнические пусконаладочные работы должны обеспечить:

- проверку и испытание электрооборудования в соответствии с действующими ПУЭ, проектом, технической документацией предприятий-изготовителей (паспорта, инструкции по эксплуатации) и другими нормативными документами;

- проверку электрических параметров и режимы работы электрооборудования для возможности комплексного или по узлам опробования технологических установок;

- проверку заданных проектом технологических показателий (диапазон скоростей, напор, давление, производительность) и надежность работы.

2. Вопрос. Какая конечная цельпусконаладочных работ стоить на заключительной стадии электромонтажных работ?

ОтветКонечная цель пусконаладочных работ как заключительной стадии электромонтажных работ состоит в том, чтобыобеспечить надежную работу электрооборудования в эксплуатации при заданных проектом режимах и параметрах.

3. Вопрос.  На каком основании даетсязаключение о пригодности к эксплуатации каждой единицы оборудования и всей электроустановки?

Ответ.На основе протоколов результатов всех проведенных испытаний, настроек и опробований дается заключение о пригодности к эксплуатации каждой единицы оборудования и всей электроустановки.

4. Вопрос. Кому разрешаетсяпроизводить наладочные работы?

ОтветНаладочные работы разрешается производить только лицам, достигшим 18 лет, прошедшим медицинское освидетельствование, необходимые виды инструктажа и имеющим квалификационную группу по ЭБ (как правило, не ниже III).

5. Вопрос. Какие вопросы рассматривает руководитель при вводном инструктаже на допуск к пусконаладочным работам

ОтветРуководитель проводит вводный инструктаж для всей группы,

- разъясняет в нем особенности технологического процесса,

- характер и степень опасности.

При проведении инструктажа на рабочем месте руководитель обязан:

- Четко сформулировать задание по испытаниям, измерениям и т. д.

- Рассказать о безопасных методах производства порученных работ, включая применение тех или иных защитных средств, проверить их.

- Ознакомить всех членов бригады (звена) по чертежам и в натуре с электрической схемой установки, расположением технологического и электрооборудования.

- Уточнить порядок подачи напряжения для наладки и опробования схем.

- Указать местонахождение телефона и других средств связи, с помощью которых в случае необходимости можно передать срочное сообщение руководству участка и управления.

6. Вопрос. Какие работы,персонал пусконаладочной организации, выполняютна первом этапе пусконаладочных работ?

Ответ.На первом этапе персонал пусконаладочной организации должен:

- изучить полученную от заказчика электрическую часть проекта, ее связь с технологией производства, техническую документацию предприятий-изготовителей;

- разработать и согласовать с заказчиком рабочую программу и проект производства пусконаладочных работ (ППР), включающий мероприятия по технике безопасности;

7. Вопрос. Какие вопросы должны быть учтены в проекте производства пусконаладочных работ (ППР)

Ответ.В проекте производства работ должны быть учтены следующие вопросы:

- объемпредстоящих наладочных работ,

-степень их сложности

- согласованные с заказчиком сроков выполнения;

- численность и квалификация персонала, необходимого для выполнения пусконаладочных работ,

- и его закрепление за отдельными установками, узлами и зонами

- получить от заказчика характеристики установок электрических аппаратов устройств защиты и автоматики;

- передать заказчику замечания по проекту и оборудованию, выявленные в процессе анализа проекта, разработки рабочей программы и проекта производства работ;

- подготовить необходимые инструкции, технологические карты и методические указания по наладке, приборы, инструменты и приспособления, необходимые формы отчетной документации (протоколов).

8. Вопрос.Кто согласовывает программу ПНР?

Ответ.Программа ПНР согласовывается в трёхстороннем порядке:

- Заказчиком,

- генподрядчиком по ПНР и

- Эксплуатирующей организацией.

Программа ПНР согласовывается до начала проведения работ на объекте.

9. Вопрос.  Кто пишет программу пусконаладочных работ?

Ответ.пишется и согласовывается организацией выполняющей пусконаладочные работы. С примером вы можете ознакомиться здесь — программа ПНР ТСО.

10.  Вопрос. От чего зависятсроки пусконаладочных работ

Ответ.Сроки пусконаладочных работ зависят

- от объёма выполняемых работ,

- а также на длительность срока влияют второстепенные факторы как климатическая зона, расположение и типа объекта.

11. Вопрос.    Кто составляет график на пусконаладочные работы?

Ответ.

График составляется организацией выполняющей пусконаладочные работы, распределяя сроки приёмки, ведения и завершения работ на объекте, основываясь на объёмах, транспортной доступности и множества других факторов.

12. Вопрос. Чем  определяется началопусконаладочных работ на первом этапе?

Ответопределяется степенью готовности строительно-монтажных работ:

- в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные,

- закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы,

- выполнено освещение, отопление и вентиляция,

- закончена установка электрооборудования

- и выполнено его заземление.

13. Вопрос. Какую работу выполняет на первом этапепусконаладочная организация?

Ответ.выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. При отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности.

14.Вопрос.   Какие работы персонал пусконаладочной организации, выполняет на втором этапе пусконаладочных работ?

Ответ.производятся пусконаладочные работы вместе с электромонтажными, с подачей напряжения по временной схеме.

На втором этапе проверяют:смонтированное электрооборудование с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и соблюдении мер безопасности в соответствии с требованиями СНиП и ПТБ.

15.Вопрос. Какие протоколы испытания составляют по результатам проверки пусконаладочных работ

Ответ.По результатам проверки пусконаладочных работ составляют протоколы испытания:

- заземления,

- измерения и испытания изоляции,

- настройки защит и релейно-контакторной аппаратуры,

- Один экземпляр исполнительных принципиальных схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

16. Вопрос. Перечислите пусконаладочные  работы выполняемые на третьем этапе.

Ответ.На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются индивидуальные испытания электрооборудованияс подачей напряжения по постоянной схеме.

Выполняют

- настройку параметров электрооборудования,

- опробование схем управления,

- опробование схем защиты (уставки защит электроустановок) - производиться проверка срабатывания защиты электроприемников до 1000 В при системе питания с глухозаземленной нейтралью (проверки сопротивления петли «фаза-нуль»).

- опробование схем сигнализации,

- опробование электрооборудования электроустановки по полной схеме на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования	и к комплексному опробованию технологического оборудования

17.Вопрос. Кто выполняет пусконаладочные работына третьем этапе

Ответ.На третьем этапе - электрооборудование обслуживает заказчик, который обеспечивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а также технический надзор за состоянием электротехнического и технологического оборудования.

18. Вопрос. Когда считается электрооборудование принятым в эксплуатацию?

Ответ.После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование должно быть принято (считается принятым в эксплуатацию) рабочей комиссией в эксплуатацию с оформлением акта.

Заказчику передают протоколы:

- протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением,

- протоколы проверки устройств заземления и зануления,

- исполнительные принципиальные схемы.

Остальные протоколы наладки электрооборудования могут быть переданы заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам — в течение 4 мес после приемки объекта в эксплуатацию.

19. Вопрос. Какие документы передают    заказчику после принятия в эксплуатациюэлектрооборудования?

Ответ.Актпринятия в эксплуатацию электрооборудованияи протоколы испытаний:

- протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением,

- протоколы проверки устройств заземления и зануления,

- исполнительные принципиальные схемы.

Остальные протоколы наладки электрооборудования могут быть переданы заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам — в течение 4 мес после приемки объекта в эксплуатацию.

20. Вопрос.    Какае документы оформляются при окончании наладочных работ?

Ответ.Оформляется приёмо-сдаточная документация.  Акты и протоколы предусмотренные производителем оборудования, например если организация производитель производит отладку программного обеспечения, то соответственно в их программе и методике ПНР указана исполнительная документация которую они должны предоставить

21. Вопрос. Какие работывыполняютсяна четвёртом этапе пусконаладочных работ?

Ответ.На четвертом этапе пусконаладочных работ производится комплексное опробование электрооборудования по согласованным утвержденным программам.

Проверяется взаимодействие электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах.

22.Вопрос.Подписание акта о приемке в пусконаладку – это завершение работ?

Ответ.Нет. Границей окончания строительно-монтажных работ является подписание акта индивидуальных испытаний, т.к. во время пусконаладочных работ появляются замечания, которые препятствуют ПНР, и устраняются силами строителей.

23. Вопрос.Какие пуско-наладочные работы проводят на электрооборудовании?

Ответ.Пуско-наладочные работы на электрооборудовании включают в себя:

- Проверку соответствия параметров электроустановки нормативам.

- Проверку соответствия электроустановки проекту.

- Настройку электрооборудования и режимов его работы.

- Комплексное опробование электрооборудования.

24. Вопрос. Какие работыпроводят до индивидуальных испытаний технологического оборудования:

Ответ- внешний осмотр электрооборудования на соответствие проекту;

- - проверка и настройку отдельных элементов и функциональных групп;

- - сборка испытательных схем;

- - проверка параметров и снятие характеристик отдельных устройств;

- - измерение сопротивления изоляции;

- - проверка соединения обмоток;

- - регулировка релейной аппаратуры;

- - проверка правильности выполнения схем первичной и вторичной коммутации.

23. Вопрос. Какиеработыпроводят в период индивидуальных испытаний технологического оборудования?

Ответ

- - наладка электрооборудования под напряжением, включая силовые цепи; снятие и настройку необходимых характеристик и сопоставление их с расчетными данными проекта;

- - испытание и наладка оборудования вхолостую и под нагрузкой совместно с технологическим оборудованием.

26. Вопрос. Какие работы проводят в период комплексного опробования оборудования?

Ответ.

- - обеспечение взаимных связей устройств в составе электроустановки и механизмов в составе агрегата;

- - согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных механизмов в составе агрегата;

- - обеспечение на электроустановках и агрегатах электрических параметров и режимов, предусмотренных проектом, а также их устойчивой работы в эксплуатационных режимах;

- - опробование схемы на функционирование.

27. Вопрос.Какое оборудование подлежит испытанию, проверке и наладке?

Ответ.В соответствии с требованиями

-главы 1-8 "Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний, электрооборудования”

-Правил устройства электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок

В состав оборудования, подлежащего наладке, входят:

- - кабельные линии;

- - заземляющие устройства;

- -электрооборудование и аппараты.

28. Вопрос.Назовите виды испытаний приналадке электрооборудования.

Ответ. К наладке электрооборудования предъявляют регламентированные требования, для соблюдения которых проводят следующие испытания:

- типовые в соответствии с действующими ГОСТами;

- приемосдаточные в соответствии с ПУЭ, а в отдельных случаях с указаниями Минэнерго;

- профилактические и другие в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), объемом и нормами испытаний электрооборудования и инструкциями на отдельные элементы электрооборудования.

29. Вопрос.  Для каких целей проводят  испытания?

Ответ. При испытаниях выявляют соответствие смонтированного оборудования проекту, снимают необходимые характеристики и выполняют определенный объем измерений.

После рассмотрения результатов испытаний дают заключение о пригодности оборудования к эксплуатации.

30. Вопрос.Что выявляют приизмерении  контактных сопротивлений?

Ответ.При выполнении этих измерений выявляют

- целость токоведущих цепей электрических машин и аппаратов,

- обнаруживают обрывы катушек, параллельных ветвей,

- витковые замыкания,

- проверяют качество сварки, пайки и др.

31. Вопрос.Какими приборами производитсяизмерение переходного сопротивленияконтактного соединения

Ответ.Производится - микровольтметром или микроомметром.

32. Вопрос.В каких случаях для измерения сопротивления применяют микроомметр?

Ответ.Для измерения малых сопротивленийприменяют микроомметр, который дает эффект при большом количестве измерений, например:

- при исследовании переходных сопротивлений контактов ошиновки,

- масляных выключателей,

- сопротивлений между соседними парами коллекторных пластин электрических машин и другого электрооборудования

33. Вопрос.От чего зависит переходное сопротивление контакта?

Ответ.Сопротивление контакта зависит от:

- формы,

- наличия окислов

- температуры соприкасающихся поверхностей,

- силы, приложенной к контактным частям.

34. Вопрос.Что влияет на состояние контакта?

Ответ.На  состояние контакта влияет:

- механическая система сжатия контактов

- протекающего по соединению контакта электрического тока,

- характеристики окружающей среды и другие

35. Вопрос.От чего зависит взаимодействие контактов?

Ответот количества точек взаимодействия - определяемое взаимозависимыми факторами, как:

- материал контакта,

- качество обработки поверхности,

- сила сжатия

- начальная температура взаимодействующих элементов.

36. Вопрос.Какие контактные соединения проверяют на допустимость  дополнительных напряжений?

Ответ.В неразмыкаемых болтовых контактных соединениях термическое действие вследствие теплового расширения создает дополнительное напряжение в материале болтов, которое, складываясь с напряжением затяжки болта, может привести к остаточным деформациям и ослаблению контактного соединения. Поэтому контактные соединения проверяют на допустимость  упомянутых дополнительных напряжений и в каждом случае регламентируют затяжку болтовых соединений.

37. Вопрос.Какие приборы существуют для оценки состояния контактных соединений

Ответ.тепловизорыи пирометры (радиометры) измеряющие уровень инфракрасного излучения нагретого контакта и позволяющие дистанционно с безопасного расстояния и без снятия напряжения с электроустановки определять температуру контактного соединения.

38. Вопрос.Объясните принцип контроля состояния (изменения) контактного соединения измерениемразности потенциалов.

Ответ.Разность потенциалов снимают с замкнутого контактного соединения и сравнивают с заданным опорным стабилизированным напряжением. Контролируя изменения механического и/или термического состояния по воздаваемой на нем разности потенциалов

39. Вопрос.На каких контактах коммутирующих устройств осуществляют контроль разности потенциалов

Ответ.на:

- контактах коммутирующих устройств, преимущественно промышленных контакторов, рассчитанных на большие токи и предназначенных для включения двигателей

- контактахмест соединений участков шинопроводов промышленных предприятий, электростанций, подстанций контактах включения участка шинопровода.

40. Вопрос. Назовитенедостатки способаконтроля состояния (изменения) контактного соединения измерениемразности потенциалов.

Ответ.

- Сложность его реализации,

- невозможность использования для контроля силовых контактов контакторов, ввиду предназначенности данного способа для контроля слаботочных схем.

- не обеспечивает контроль в процессе эксплуатации контактных соединений, когда контролируемые величины разности потенциалов изменяются постепенно на очень незначительную величину.

41. Вопрос. На сколько групп  по конструктивным особенностям можно разделитьнизковольтные электрические аппараты

Ответ.можно разделить на три группы:

- - аппараты, имеющие кроме силовых контактов в силовой цепи добавочные элементы (датчики тепловых реле, катушки максимальных реле) – такие, как автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы;

- - аппараты, имеющие относительно большое сопротивление силовой цепи – такие, как предохранители;

- - аппараты, имеющие только переходное сопротивление контактов – рубильники, пакетные выключатели.

42. Вопрос.   Какие дефектымогут возникнуть в электроаппаратах и электрооборудовании при транспортировке, хранении,монтажа и ввода в эксплуатацию

Ответ.

- ослабление креплений

- нарушение регулировки,

- изменение механических характеристик,

- образование коррозии,

- нарушение проводимости контактов

- и снижение характеристик изоляции.

43. Вопрос. Назовитеобщие дефекты оборудования которыечаще всего при наладочных работах

Ответ.общие дефекты оборудования:

- корпуса — повреждения их в процессе транспортировки, хранения и монтажа,

- неплотности в стыках, дефекты уплотнений, сварных и болтовых соединений и т. п.;

- обмотки отклонение номинальных данных от проекта,

- механические повреждения,

- увлажнение изоляции,

- нарушение междувитковой изоляции,

- соединений в обмотках, токопроводах и выводах,

- несоответствие маркировки и группы соединения требованиям ГОСТа, заводским паспортам и другим сопроводительным документам,

- превышение допустимых отклонений сопротивления обмоток постоянному току и т. д.;

- устройства переключения обмоток силовых трансформаторов — механические

- повреждения приводов, отсутствие фиксации привода в соответствующем положении

44. Вопрос.  Назовитеобщие дефектыкоммутационных аппаратовкоторые встречаютсячаще всего при наладочных работах

Ответ.— неудовлетворительная регулировка:

- тяг, привода (рубильник)

- контактной системы, размыкающих и замыкающих контактов,

- отсутствие или неудовлетворительное состояние искрогасительных камер;

45. Вопрос.Назовитеобщие дефектымагнитопроводовкоторыечаще всего при наладочных работах

Ответ.

- коррозия и механические повреждения, приводящие к замыканию отдельных листов стали между собой,

- засорение вентиляционных каналов (статоров и роторов машин),

- нарушение зазоров или неплотное прилегание отдельных частей друг к другу (контакторы, пускатели, реле, электромагниты),

- нарушение изоляции стяжных болтов и их слабая затяжка (у трансформаторов);

46. Вопрос. Назовите дефектысиловых кабелейкоторые чаще всего обнаруживаютпри наладочных работах.

Ответ.

- видимые дефекты концевых заделок,

- повреждение изоляции и оболочек,

- обрывы жил,

- дефекты соединительных муфт;

47. Вопрос. Назовите дефектызаземляющих устройствкоторые чаще всего при наладочных работах

Ответ.— дефекты соединения заземляющих проводников с корпусами оборудования, несоответствие сопротивлению заземляющего устройства требованиям ПУЭ, ПТЭ, инструкций и др.

48. Вопрос.  Что обязан выполнитьналадчик, начиная работу на  объекте?

Ответ.обязан провести

- тщательный контроль состояния и анализ соответствия проекту каждой единицы механического (имеющего электропривод) и электротехнического оборудования,

- проанализировать взаимное соответствие электрооборудования

-пусковой аппаратуры — электродвигателю,

- защитной аппаратуры — нагрузке линии,

- номинальных данных катушек пускателей, контакторов и электроприводов — номиналам питающей сети и цепей управления,

- количества размыкающих и замыкающих контактов — схеме управления,

49. Вопрос.Каким прибором проводят измерение сопротивления изоляции электрооборудования

Ответ.Измерение сопротивления изоляцииизмеряют с помощью мегаомметра приполностью собранной схемы (цепей управления, учета, защиты, сигнализации) со всеми присоединенными аппаратами (реле, катушки и контакты контакторов и электромагнитов, зажимы, провода и кабели). Выполняют измерение относительно «земли» (оболочек кабелей, корпусов панелей, шкафов, щитов).

50. Вопрос.Назовите последовательностьметодов выявлениядефектовэлектрооборудования  и аппаратов при пусконаладочных работах

Ответ.Выявления дефектовстроится напоследовательности групп проверок, измерений  и испытаний:

- внешний осмотр- выявление наружных дефектов;

- проверка состояния механической части и магнитной системы

- измерения и испытания, определяющие состояние токоведущихчастей и качество контактных соединений электрооборудования;

- проверка схем электрических соединений;

- проверка, настройка и испытание устройств релейной защиты, управления,

сигнализации, автоматики и других вторичных устройств;

- окончательная оценка пригодности к эксплуатации электрооборудования (опробование работы электрооборудования — индивидуальное и комплексное)

51. Вопрос. Что необходимо выполнитьдля контроля состояния механической части электрооборудования?

Ответ.Для контроля состояния механической части электрооборудования необходимо

- его осмотр, в процессе которого выявляют общее состояние оборудования, все наружные дефекты,

- проверяют раствор и провал контактов аппаратов,

- определить взаимодействие отдельных механических частей оборудования

- одновременность замыкания контактов

- правильность действия блок-контактов автоматического выключателя, пускателей, контакторов и реле;

- работу механизма свободного расцепления у автоматических выключателей, выключателей нагрузки и масляных выключателей с ручным приводом и т. д.,

- Проверяют работоспособность оборудования без подачи на него напряжения (опробование от руки)

52. Вопрос. Какие проверки выполняют на коммутационных аппаратах во время пусконаладочных работах?

Ответ.проверку

- внешний осмотр (выявление дефектов)

- временных характеристик (скорость и время движения подвижных частей);

- проверку действия механизма свободного расцеплениямногократным включением и отключением;

- проверку срабатывания привода при пониженном напряжении;

- проверяют встроенные трансформаторы тока

53. Вопрос. Какие измерения выполняют на коммутационных аппаратах во время пусконаладочных работах?

Ответизмерения:

- измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей из органических материалов (для масляных выключателей),

- измерениесопротивления опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей,

- измерениесопротивления изолирующих тяг (для воздушных выключателей), поводков, тяг

- измерениесопротивления многоэлементных изоляторов (для разъединителей, короткозамыкателей и отделителей);

54. Вопрос.Какие проверочные работы проводя перед испытаниями рубильника?

Ответ.

1.  Проверка номинальных данных рубильника   -   Iн; Uн

2. Проверка номинальных данных предохранителей  -- Iн; Uн;Iвст

3. Контроль состояния механической части

55. Вопрос.Какие работы выполняют при проверке и наладкесостояния механической части рубильника?

Ответ.необходимо:

- Провести внешний осмотр, в процессе которого выявляют общее состояние рубильника, все наружные и внутренние дефекты,

- Тщательно очищают ножи и губки от смазки, грязи

- Проверяют плотность затяжки  всех контактных соединений, подтягивают все крепёжные детали, шарнирные соединения

- Проверяют состояние пружин и пружинящих скоб,

- Проверяю вхождение ножей в губки, они должны входить в губки без ударов и перекосов, но с некоторым усилием.

- Контактная поверхность губки должна плотно прилегать к соответствующей поверхности ножа.

- Проверяют пространство между губкой и ножом щупом толщиной 0,05мм. Щуп должен входить в пространство между ножом и губкой на глубину не более 6мм

- Проверяют вся ли контактная часть ножа вошла в губки.

- Регулируют глубину вхождения ножей в губки:

-у рубильника с рычажным приводомножи при полностью включённом положении не  доходили до контактной площадки губок на 3мм,

- - Регулируют глубину вхождения ножей в губки увеличением или уменьшением длины тяги от рукоятки к рубильнику

- Проверяют  одновременность входа и выхода ножей из губок. Неодновременность выхода ножей из контактных губок не должна превышать 3мм

- надежность контактных соединений

- проверку действия рубильника

56. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке и испытаниипакетных выключателей и переключателей

Ответ.Проверку

- Паспортные данныеIн ,Uн ,кол-во полюсов, выключателей и переключателей согласно схемы,климатическое исполнение и категория размещения

- внешний осмотр (выявление дефектов)

- состояния изоляции проводов и контактных соединений

- проверка работы выключателей и переключателей

- измерение сопротивления изоляции

57. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке и испытании автоматических выключателей

Ответ.проверку

- Внешний осмотр

- Номинальных характеристик - Iн ,   Uн,    Iотс(теплового и электромагнитного расцепителя), климатическое исполнение и категория размещения

- Кол-во полюсов

- Механическое состояние «Включ – откл»

Испытание

- Ток и время срабатываниятепловогорасцепителя

- Ток и время срабатывания электромагнитногорасцепителя

58. ВопросЧто происходит при плохой  регулировке контактов выключателей

Ответ.При плохой регулировке контактов выключателей значительно увеличиваются переходное сопротивление постоянному току силовых контактов по сравнению с нормативными значениями и расхождение сопротивлений по фазам.

59. Вопрос. Какие причины вызывают сильное гудение магнитного пускателя при срабатывании?

Ответ.

- установка пускателя от вертикали более 5%

- поврежден короткозамкнутый виток

- напряжение на катушку ниже Uн катушки

60. Вопрос. Какие работы выполняют при проверке контакторов и пускателей

Ответ.проверку

- внешний осмотр (выявление дефектов)

- Номинальные данные– Iн,Uн,  Uк,      Iотс(чертеж и паспортные данные)

- состояния изоляции проводов и контактных соединений

61.  Вопрос. Какие работы выполняют при испытаниях контакторов и пускателей

Ответ.

- Ток и время срабатывания теплового расцепителя

- Измерение Rиз

62. Вопрос.Какие проверки проводят для определения механического состояния электрических машин?

Ответ.проверяют

- внешний осмотр - выявление наружных дефектов;

- проворачиванием вала вручную (малых машин),

- затем после соответствующих испытаний опробованием на холостом ходу или на холостом ходу с механизмом (если невозможно разъединить приводную машину с механизмом, например вентилятор на оси электродвигателя)

- и под нагрузкой с проверкой

-  нагрева,

- вибрации

- и тока, потребляемого машиной,

- работы системы охлаждения.

63. Вопрос.При каком сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя пригодны к эксплуатации?

Ответ.При сопротивлении обмотки асинхронного электродвигателя не меньше 0,5 Мом.

64. Вопрос. Между какими частями и чем измеряют сопротивление изоляции электродвигателя

Ответ

Сопротивление изоляции определяют мегаомметром на 1000, 2500 В с верхним пределом измерения не ниже 10 000 МОм.

Измерения осуществляют между

- каждой обмоткой и корпусом

- между обмотками при отсоединенных и заземленных на корпус остальных обмотках.

65. Вопрос. Назовите основные объемы испытания двигателей переменного тока с К. З ротором?

Ответ

- Измерение сопротивления изоляции

- Измерение сопротивления обмоток

- Измерение тока и потерь х.х

- Измерение тока и потерк.з

66. Вопрос. 	Какие операции выполняют перед пробным пуском двигателя?

Ответ.Пробный пуск двигателя выполняютпосле проверки действия защиты и сигнальной аппаратуры

67. Вопрос.    Какие дефекты выявляют при внешнем осмотре электрических машин перед началом их испытаний?

Ответ

68. Вопрос. Что необходимо выполнить перед испытанием трансформатора?

Ответ.Перед испытаниями трансформаторов следует

- ознакомиться с технической документацией (проектной и завода-изготовителя),

- произвести их осмотр с целью установления комплектности смонтированного оборудования, его соответствия проекту,

- отсутствия видимых повреждений конструктивных элементов, изоляции, выводов.

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха 10—40 °С.

69. Вопрос. Какие измерения и испытания входят в программу приемосдаточных испытаний трансформаторов общего назначения?

Ответ.входят следующие измерения:

- измерение сопротивления обмоток постоянному току

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка коэффициента трансформации

- проверка группы соединения обмоток;

- измерение тока и потерь холостого хода

- измерениетокаи потерь короткого замыкания

- испытание дляоценки состояния внутрибаковой изоляции и дугогасительных устройств масляных выключателей;пробы масла; вводов масляных выключателей

- испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (50 Гц), приложенным от внешнего источника;

70.Вопрос. По каким показателям определяютсостояние изоляции обмоток трансформатора?

Ответ.  Состояние изоляции обмоток определяют

- абсолютным значением ее сопротивления,

- и коэффициентом абсорбции  Кабс = R60/R15.

71. Вопрос.   Что выявляют при измерении сопротивления изоляции  силовых трансформаторов

Ответ.Измерение сопротивления изоляции позволяет судить

- о местных дефектах,

- и о степени увлажнения изоляции обмоток трансформатора.

72.  Вопрос. Какие проверки входятв объем испытаний заземляющей сети

Ответ.

- правильности выполнения заземляющей проводки;

- состояния элементов заземляющего устройства;

- соответствия сечений заземляющих проводников ПУЭ;

- состояния пробивных предохранителей;

- наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

73. Вопрос. Как определяют состояние и в чем заключаетсяпроверкакачества элементов заземляющих устройств?

Ответ

Определяют

- внешним осмотром - проверкой состояния элементов,в контроле надежности сварных соединений простукиванием молотком, а болтовых — осмотром и затягиванием гаек

- по результатам измерениясопротивление заземляющих устройств, выполняемых с помощьюприборов измерителей заземления типаМС-08, МС-07, М-416.

74. Вопрос.Какие работы проводят при проверке схем соединений

Ответ.Проверка схем соединений в строгой последовательности операций с условной отметкой проверенных участков в принципиальной схеме электроустановки.

- - первичных цепей (силовых)

- вторичных цепей (как внутренние, так и внешние)

Проверка состоит

- из внешнего осмотра,

- прозвонки цепей,

- определения полярностей выводов обмоток,

- измерения сопротивления изоляции и ее испытания,

- контроля работы схемы от временного источника напряжения.

75.ВопросЧтопроверяют при внешнем осмотре схем соединений?

Ответ.проверяют

- соответствие монтажа проекту,

- состояние контактных соединений,

- соблюдение расстояний между токоведущими и между токоведущими и заземленными частями,

- маркировку и расцветку шин, кабелей и их жил, проводов, аппаратов и оборудования,

- маркировку аппаратов и оборудования,

- соблюдение необходимого чередования фаз, правильности технологического монтажа и т. д.