Вариант 1Фамилия__________________

КИС по теме «Проверка и испытание электрических машин»

- Задание на установление соответствия (макс. 9 баллов).

Инструкция: заполните таблицу, проставляя в левый столбик позиции  рисунка соответствующие описанию в правом столбике.

|  | подшипниковый щит |
| --- | --- |
|  | сердечник ротора |
|  | подшипники |
|  | сердечник статора |
|  | вал |
|  | корпус статора |
|  | коробка выводов |
|  | вентилятор |
|  | кожух |
|  | обмотка статора |

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание (1 балл).

После внешнего осмотра наладчики проверяют ________________ ___________машины.

- Задание: Установите соответствие неисправностей двигателя переменного тока и возможных причин их возникновения (макс. 5 баллов).

| № п/п | Неисправность |  |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев обмотки статора |  | I | Перегрузка двигателя |
| 2 | Двигатель не разгоняется, гудит |  | II | Неправильное соединение обмотки статора |
| 3 | Двигатель не разгоняется, ток в трех фазах равномерный |  | III | Обрыв в одной фазе статора |
| 4 | Двигатель вращается с пониженной частотой на холостом ходу, сильно гудит |  | IV | Нарушение вентиляции двигателя |
|  |  |  | V | Неправильное соединение одной фазы обмотки статора |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

- Расшифруйте номинальные данные асинхронного двигателя и укажите их единицу измерения (макс. 8 баллов):

nном          _____________________________________________________________________________

cosφном ______________________________________________

Iном            _____________________________________________________________________________

Iп	  ______________________________________________________________________________

Пример ответа: Рном – номинальная мощность, кВТ.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенные слова (макс. 4 балла).

Сопротивление изоляции обмотки статора асинхронного двигателя напряжением до 1000 В испытывается  мегаомметром  напряжением ______В. Сопротивление изоляции должно быть не менее  _____________. Измерения производятся при температуре ___________________ °С.

Максимальное количество баллов 27.

От 24 до 27 баллов – оценка «5»

От 18 до 23 баллов – оценка «4»

От 9 до 17 баллов – оценка «3»

КЛЮЧ

для КИС по теме «Проверка и испытание электрических машин»

| 3 | подшипниковый щит |
| --- | --- |
| 5 | сердечник ротора |
| 1 | подшипники |
| 6 | сердечник статора |
| 2 | вал |
| 7 | корпус статора |
| 4 | коробка выводов |
| 9 | вентилятор |
|  | кожух |
| 8 | обмотка статора |

- После внешнего осмотра наладчики проверяют механическую часть машины.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I; IV | III | II | V |

- nном         номинальная частота вращения, обороты в минуту (об/мин)

cosφном    коэффициент мощности, относ. ед

Iном                 номинальный ток, А

Iп	  ________пусковой ток, А _____________________________________________________________________

5. Сопротивление изоляции обмотки статора асинхронного двигателя напряжением до 1000 В испытывается  мегаомметром  напряжением 1000 В. Сопротивления изоляции должно быть не менее  0.5 МОм, измерения производятся при температуре 10 - 30 °С.