ЛАБОРАТОРНОАЯ РАБОТА №____

Испытание асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Цель работы: освоить методы приемосдаточных испытаний электрических машин, вводимых в эксплуатацию после монтажа.

Перечень нормативной документации:

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8. Нормы приёмосдаточных испытаний.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями).

Порядок выполнения работы

- Изучить введение, перечень аппаратуры, электрическую схему соединений, описание электрической схемы соединений, указания по проведению эксперимента.

- Собрать схему.

- Произвести испытания.

- Данные испытаний занести в таблицу.

- Сделать выводы по результатам испытаний.

Таблица -1 Данные проверки сопротивления изоляции обмоток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

| Напряжение АД (В) | Напряжение мегаомметра (В) | Допустимое сопротивление изоляции (мОм) | Сопротивление изоляции (мОм) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1- V1 | V1- W1 | U1- W1 | U1- РЕ | V1-РЕ | W1-РЕ |

Таблица -2 Данные проверки сопротивления обмоток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

| Наименование прибора | Допустимая разница (%) | Наибольшая разница (%) | U1-U2 (Ом) | V1-V2 (Ом) | W1-W2 (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Введение

- Общие вопросы испытания электрооборудования

Испытания электрооборудования производятся с целью проверки соответствия его качества требованиям стандартов или технических условий. Проведение испытаний необходимо на всех этапах (при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования). На проведение испытаний различных видов электрооборудования разработана система стандартов (ГОСТы, технические условия, руководящие документы и т. д.). Целью проведения испытаний является определение соответствия показателей качества электрооборудования установленным стандартам.

Различают следующие виды испытаний электрооборудования:

Приемо-сдаточные испытания при вводе в эксплуатацию нового оборудования.

Приемо-сдаточные испытания при вводе в эксплуатацию оборудования, прошедшего реконструкцию.

Испытания при проведении капитальных ремонтов.

Испытания при проведении текущих ремонтов.

Испытания при проведении других видов ремонтов.

Испытания, проводимые в межремонтный период (по мере необходимости).

На каждый вид испытаний существуют определенные нормы. Эти нормы регламентируются в следующих документах:

Государственные стандарты (ГОСТы).

Правила устройства электроустановок.

Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

Объем и нормы испытаний электрооборудования.

Инструкции завода-изготовителя.

Другие регламентирующие документы.

Объем и нормы испытаний электрооборудования зависят от типа испытуемогооборудования и класса напряжения.

- Подготовка и проведение измерений с помощью электронного мультиметра

Краткие теоретические сведения

Основными методами измерения сопротивления постоянному току являются косвенный метод, метод непосредственной оценки и мостовой метод. Выбор метода зависит от значения измеряемого сопротивления и требуемой точности.Наиболее распространенным из косвенных методов измерения является метод амперметра-вольтметра. Он основан на измерении тока, протекающего через измеряемое сопротивление и падении на нем определенного значения напряжения. Приборы, используемые при измерении методом амперметра-вольтметра, должны иметь достаточно высокий класс точности. Для измерения сопротивлений применяются также мостовые схемы (схема одинарного моста и схема двойного моста). Метод непосредственной оценки представляет собой измерение сопротивления с помощью омметра. Измерения, выполняемые при помощи данного метода, являются наименее точными и используются для предварительного измерения сопротивления и проверки цепей коммутации. Для измерения переходных сопротивлений контактов используются микроомметры.

В настоящей лабораторной работе для измерения сопротивления обмоток применяется блокмультиметров. Это означает, что измерения проводятся методом непосредственной оценки.

Проведение измерений

Для измерения трех базовых электрических величин (тока, напряжения и омического сопротивления) используется мультиметр. До его подключения к цепи необходимо выполнить следующие операции:

установить род тока (постоянный/переменный);

выбрать диапазон измерений соответственно ожидаемому результату измерений;

присоединить мультиметр к измеряемой цепи в соответствии со схемой подключения.

# Рис.1 Схема подключения мультиметра для измерения напряжения

# Рис.2 Схема подключения мультиметра для измерения тока

# Рис.3 Схема подключения мультиметра для измерения омического сопротивления

Измерение сопротивления обмоток трансформаторов.

Измерение сопротивления производится на всех ответвлениях обмоток, если в паспорте трансформатора нет других указаний. Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений (согласно РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»).

Измерение сопротивления обмоток асинхронных электродвигателей

Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений различных обмоток асинхронного электродвигателя не должны отличаться друг от друга и от исходных данных больше чем на 2%. (см. РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»).

Измерение сопротивления обмоток двигателей постоянного тока

В настоящей лабораторной работе для измерения сопротивления обмоток применяется блок мультиметров, то есть измерения проводятся методом непосредственной оценки. Значение сопротивления обмотки якоря машины постоянного тока, используемой при проведении экспериментов (обмотка А1-А2) должно составлять 70 Ом, значение сопротивления обмотки возбуждения (обмотка Е1-Е2) равно 1200 Ом.

- Подготовка и проведение измерений с помощью мегаомметра

Краткая теоретическая часть

Безопасность обслуживания и работоспособность различных электрических устройств в значительной степени зависят от состояния изоляции, поэтому неотъемлемой частью испытаний электрооборудования является проверка состояния изоляции.

В процессе работы электроустановки изоляция подвергается воздействию различных факторов, влияющих на ее состояние (таких как уменьшение электрической прочности, наличие механических повреждений, химически агрессивной среды, повышенной влажности, температурных воздействий, загрязнение поверхности изоляции). В результате воздействия подобных факторов происходит процесс старения изоляции, под которым понимается необратимое ухудшение свойств и характеристик изоляции.

Для характеристики состояния изоляции используется схема замещения. Упрощенная схема замещения состоит из трех ветвей (см. рисунок 4). 1-ая ветвь состоит из емкости мгновенной поляризации – С1. 2-ая ветвь включает в себя емкость C2и активное сопротивление R2и характеризует степень неоднородности изоляции. Она имитирует составляющую потерь в диэлектрике, возникающих под воздействием приложенного к ней переменного напряжения. C2 называется емкостью абсорбции или абсорбционной емкостью. Она определяется неоднородностью материала изоляции (различными включениями в виде воздушных промежутков, влаги, загрязнений и т. д.). Величина R2 зависит от строения и диэлектрических свойств изоляции. 3-я ветвь определяет сопротивление изоляции постоянному току – R1.

# Рис.4 Схема замещения изоляции

Сопротивление изоляции постоянному току – это отношение постоянного напряжения, приложенного к данному участку изоляции к протекающему при этом току: Rиз = U/I

В первый момент времени приложения постоянного напряжения возникает мгновенный импульс зарядного тока (1-я ветвь схемы замещения).  Затем происходит заряд абсорбционной емкости C2, причем ток заряда (ток абсорбции) спадает по экспоненциальной кривой, определяемой постоянной времени цепи τ = R2C2.Через некоторый период времени ток в цепи примет определенное установившееся значение и будет определяться только сопротивлением Rиз, которое называется сопротивлением изоляции. Таким образом, замер сопротивления изоляции производится не в момент приложения напряжения, а по истечении некоторого периода времени.

Для измерения больших значений сопротивления (более 105 Ом) применяются измерители сопротивления изоляции. Современные измерители сопротивления (мегаомметры) выпускаются на 100, 500, 1000, 2500 и 5000 В. Мегаомметры классифицируются также по способу получения повышенного напряжения. Существуют мегаомметры с встроенным электромеханическим генератором (например, ЭС0210-Г), от сети переменного тока 220 В (например, ЭС0210) и цифровые измерители сопротивлений со встроенными элементами питания.

При проведении лабораторных работ в данном случае используется мегаомметр ЭС0210 с питанием от сети 220 В.

Порядок и условия проведения безопасной работы с использованием

мегаомметра

Мегаомметр ЭС0210 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Время установления показаний составляет не более 15 с. Время разряда емкости объекта, заряженного до напряжения 2500 В,  до безопасного напряжения (не более 42 В) составляет не более 4 с. Прежде чем начать работу с использованием мегаомметра, необходимо внимательно изучить руководство по его эксплуатации, включая порядок работы и указание по мерам безопасности.

ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕГАОММЕТРОМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППОЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ! РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕГАОММЕТРА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

Прежде чем приступить к проведению измерения сопротивления изоляции необходимо убедиться в исправности мегаомметра. Для этого необходимо проверить работу мегаомметра при замкнутых и разомкнутых проводах. При замкнутых проводах стрелка мегаомметра должна быть на нулевой отметке шкалы, а при разомкнутых – находиться на отметке «бесконечность».

Кроме того, перед началом измерения сопротивления изоляции необходимо убедиться в отсутствии напряжения на испытуемом объекте, тщательно очистить изоляцию от грязи и пыли, затем заземлить объект на 2-3 минуты для снятия остаточного заряда. После этого можно приступать к подаче напряжения, предварительно выбрав диапазон измерений. Подача напряжения от мегаомметра типа ЭС0210 осуществляется нажатием кнопки «СЕТЬ». Измерения следует проводить при устойчивом положении стрелки мегаомметра. После окончания измерения с токоведущих частей, подвергавшихся воздействию повышенного напряжения,необходимо снять остаточный заряд и убедиться в отсутствии напряжения.

На корпусе мегаомметра имеются четыре клеммы : «-», «rx, Ux», «0,1rx», «Э». Клеммы «-», «rx, Ux», «0,1rx» с помощью проводников подключаются к объекту. Зажим «Э» мегаомметра используется для уменьшения погрешности измерений от токов утечки при измерении сопротивления. Испытываемый объект подключается к клеммам «rx, Ux».

- 2.1. Измерение сопротивления изоляции асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Электрическая схема соединений

- Перечень аппаратуры

- Описание электрической схемы соединений

- Указания по проведению эксперимента

- Электрическая схема соединений

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.4 | ~3×220 В / 6 А |
| М1 | Асинхронный двигатель | 106 | 120 Вт; 220/380 В; 1500 об/мин |
| Р1 | Мегаомметр | 1412 | ~ 500/1000/2500В |

Описание электрической схемы соединений

Асинхронный двигатель переменного тока М1 является объектом испытаний.Мегаомметр Р1 используется для подачи испытательного напряжения на объект.Трехфазный источник питания G1 необходим для снятия возможного остаточного заряда (при помощи присоединения токоведущих частейк клемме “PE”).

Указания по проведению эксперимента

Для снятия возможного остаточного заряда кратковременно заземлите участвующие в измерениях токоведущие части (обмотки) икорпус электромашинного агрегата путем их присоединения к клемме “PE” трехфазного источника питания.

Подключите соединительные шнуры мегаомметрак клеммам «-», «rx,Ux», «Э».

Подключите соединительные шнуры мегаомметрак измеряемому объекту.

Отсоедините от заземления токоведущие части и корпус электромашинного агрегата.

Убедитесь в отсутствии напряжения на объекте по показаниям шкалы «Ux» мегаомметра. К измерению сопротивления следует приступать только при отсутствии напряжения на измеряемом объекте!

Установите переключатель шкал в положение «I», а переключатель измерительных напряжений  - в положение «500В».

Подключитемегаомметр к сети 220 В.

Нажмите кнопку подачи напряжения на объект «Сеть» и удерживайте в течение нескольких секунд.

По отклонению стрелки на шкале определите значение сопротивления изоляции и сделайте вывод об исправности изоляции асинхронного двигателя.

Снимите остаточное напряжение с токоведущих частей электромашинного агрегата путем их кратковременного подключения к клемме “PE” трехфазного источника питания.

Испытания изоляции асинхронного электродвигателя производятся следующим образом:

-между обмотками U1-U2 и V1-V2, U1-U2 и W1-W2, V1-V2 и W1-W2 (межфазная изоляция)

-между каждой обмоткой электродвигателя и клеммой «земля», то есть корпусом электромашинного агрегата (фазная изоляция)

Сопротивление изоляции асинхронных двигателей напряжением до 1 кВ при температуре обмоток 10-30 С должно быть не менее 1Мом.

- 2.2. Измерение сопротивления обмотокасинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Электрическая схема соединений

- Перечень аппаратуры

- Указания по проведению эксперимента

- Электрическая схема соединений

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Однофазный источник питания | 218 | ~220 В / 3 А |
| M1 | Асинхронный двигатель | 106 | 120 Вт; 220/380 В; 1350 мин1 |
| Р1 | Блок мультиметров | 509.2 | 2 мультиметра: 0…1000В ;0…10 А;0…20 МОм |

Указания по проведению эксперимента

Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели источника G1.

Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и активизируйте используемый мультиметр.

Подключите измерительные щупы мультиметра (либо соединительные проводники) к клеммам мультиметра, предназначенным для измерения сопротивления (COMи Ω).

Установите поворотный переключатель мультиметра в положение для измерения сопротивления.

Подключите измерительные щупы мультиметра(либо соединительные проводники) к выводам одной из обмоток асинхронного электродвигателя.

По показаниям индикатора мультиметра зафиксируйте значение сопротивления обмотки.

Произведите измерения сопротивления каждой из обмоток асинхронного электродвигателя и сделайте соответствующие выводы.

- Согласно ПУЭ измеренные сопротивления постоянному току обмоток различных фаз должны отличаться друг от друга или от заводских данных не более чем на 2 %.