ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №___

- Электромонтаж и наладка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска

Цель работы: освоить монтаж и наладку схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска.

Порядок выполнения работы

- Изучить перечень аппаратуры, электрическую принципиальную и схему соединений, описание электрической схемы соединений, указания по проведению эксперимента.

- Собрать схему в следующем порядке:

- собрать силовую цепь схемы;

- собрать цепи управления;

- произвести пробное включение;

- установить на приборах род тока (аналогично с напряжением);

- выбрать диапазон измерений соответственно ожидаемому результату измерений;

- присоединить мультиметры к измеряемой цепи в соответствии со схемой подключения;

- включить схему и снять показания амперметра и вольтметра

- Сделать выводы

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая соединений

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Код | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | ~ 400 В / 16 А |
| М1 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | 106 | 120 Вт / ~ 380 В 1500 об/мин |
| А1 | Автоматический трехполюсный выключатель | 360 | ~ 440 В / 10 А |
| А2 | Контактор | 364 | ~ 380 В / 10 А |
| А3 | Электротепловое реле | 356 | ~ 660 В / 10 А уставка 0,42…0,58 А |
| А4 | Автоматический однополюсный выключатель | 359 | ~ 230 В / 0,5 А |
| А5 | Клеммная колодка | 363 | ~ 660 В / 10 А 10 перемычек |
| А6 | Кнопочный пост управления | 354.1 | ~ 500 В / 10 А 3 кнопки |
| А7 | Блок световой сигнализации | 355.1 | ~ 220 В / 3 лампы |
| Р1 | Вольтметр | 512 | ~ 0…500 В |
| Р2 | Амперметр | 513 | ~ 0…2 А |

Указания по проведению эксперимента

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

- Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" трехфазного источника питания G1.

- Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений.

- Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

- Включите выключатель А1.

- Включите выключатель А4. В результате загорится зеленая лампа блока А7, сигнализирующая о готовности двигателя М1 к пуску.

- Нажмите верхнюю кнопку поста управления А6. В результате произойдет прямой пуск двигателя М1, о чем будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа в блоке А7. Стрелки вольтметра Р1 и амперметра Р2 укажут напряжение и ток двигателя М1. Зеленая лампа в блоке А7 погаснет.

- Нажмите нижнюю кнопку поста управления А6. В результате произойдет отключение  двигателя М1 от электрической сети и последующий его останов. Двигатель М1 будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа в блоке А7. Красная лампа в блоке А7 погаснет.

- По завершении эксперимента отключите трехфазный источник питания G1 нажатием на кнопку «красный гриб».