ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № ___

Определение неисправностей при работе

с трехфазным асинхронным электродвигателем переменного тока

Цель работы: освоить методику поиска неисправностей в обмотках трехфазного  асинхронного двигателя переменного тока.

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| М1 | Трёхфазный асинхронный электродвигатель двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором | 120 Вт / ~380 В 1500 об/мин |
|  | Имитатор неисправностей | ~440 В / 10 А |
| А2 | Мультиметр | ~380 В / 10 А |

Порядок выполнения работы:

- Изучить приложение 1.

- Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению лабораторной работы.

- Соединить гнезда присоединительной панели электродвигателя с гнездами имитатора неисправностей посредством соединительных проводников с защищенными штекерами  в соответствии со схемой.

Рисунок 1 - Схема соединений гнезд присоединительной панели электродвигателя с гнездами имитатора неисправностей

- Установить мультиметр в режим измерения сопротивления с пределом до 200 Ом. Включить мультиметр кнопкой включения.

- При помощи мультиметра измерить сопротивление обмоток электродвигателя, сопротивление между обмотками, сопротивление между обмотками и корпусом электродвигателя (гнездо РЕ). Полученные значения сопротивления занести в соответствующие ячейки столбца «Сопротивление, Ом» табл. 1.

| Контрольные точки | Сопротивление, Ом | Неисправность |
| --- | --- | --- |
| U1 - U2 |  |  |
| V1 - V2 |  |  |
| W1 - W2 |  |  |
| U1 - РЕ |  |  |
| V1 - РЕ |  |  |
| W1 - РЕ |  |  |
| U1 – V1 |  |  |
| V1 - W1 |  |  |
| W1 - U1 |  |  |

Таблица 1

- Отключить мультиметр.

- Проанализировать показания мультиметра  в контрольных точках и занести вид неисправности в соответствующие ячейки столбца «Неисправность» таблицы 1.

Контрольные вопросы

- Приведите основные виды неисправностей электродвигателей.

- Опишите принцип работы асинхронного электродвигателя с коротко-замкнутым ротором.

- Приведите достоинства и недостатки асинхронных электродвигателей.

- В чем отличие механических и электрических неисправностей электродвигателей?

- Чем опасны различные виды электрических и механических неисправностей электродвигателей?

- Чем может быть вызван обрыв обмотки электродвигателя?

- Приведите основные причины короткого замыкания обмотки на корпус.

- Чем может быть вызвано межвитковое короткое замыкание и межфазное короткое замыкание?

- Приведите последовательность действий по поиску неисправностей в асинхронных электродвигателях.

Теоретическая часть

Электродвигатели широко применяются во всех областях человеческой деятельности. Неисправности электродвигателей, которые не могут быть вовремя устранены, становятся причиной серьезных аварий на производстве и в быту, поэтому очень важно знать и уметь применять способы поиска неисправностей и их устранения при работе с трехфазными асинхронными электродвигателями переменного тока.

Асинхронный электродвигатель имеет неподвижную часть - статор, и вращающуюся часть - ротор. На статоре размещена обмотка, создающая вращающееся магнитное поле. Различают асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. В пазах сердечника ротора с короткозамкнутой обмоткой размещены алюминиевые или медные стержни. По торцам стержни замкнуты алюминиевыми или медными кольцами.

В пазах фазных роторов размещена изолированная обмотка, имеющая столько же фаз, сколько и обмотка статора. Обмотка ротора в большинстве случаев жестко соединена в звезду и реже - в треугольник и имеет только три вывода, которые подсоединены к контактным кольцам, расположенным внутри корпуса или на выступающем конце вала. Прилегающие к контактным кольцам щетки соединены с пусковым реостатом, позволяющим изменять сопротивление роторной цепи.

Обмотки являются важной частью электродвигателя, их неисправность может быть вызвана старением изоляции электродвигателя, агрессивной окружающей средой, механическими и электромагнитными силами. Кроме того, ненормальная работа электродвигателя, например, длительная перегрузка, низкое напряжение питания также может привести к неисправности обмотки.

Повреждения электрических машин подразделяют на механические и электрические.

При помощи данного имитатора могут быть изучены такие виды неисправностей трехфазного асинхронного электродвигателя как: обрыв проводников в обмотках статора, замыкание между витками обмоток, короткое замыкание на корпус, короткое замыкание между фазами.

Обрыв цепи обмотки ротора (статора) может быть вызван:

- заводским дефектом или дефектом ремонта;

- внешними механическими силами;

- перегоранием провода петли (например, вследствие межвиткового короткого замыкания).

Короткое замыкание обмоток на корпус может быть вызвано:

•	неправильной фиксацией провода;

- нарушением изоляции вследствие старения или пренебрежением условий эксплуатации;

- повреждением изоляции провода трением о корпус;

- нарушением изоляции из-за частых перегрузок и пусков электродвигателя;

- заводским дефектом (плохая фиксация элементов конструкции или наличие заусенцев на корпусе или сердечнике).

Короткое замыкание внутри обмотки или между обмотками может быть вызвано:

- нарушением межвитковой изоляции, вследствие пренебрежения условиями эксплуатации;

- нарушением изоляции из-за частых перегрузок и пусков двигателя;

- нарушение изоляция места соединения фаз;

- нарушением межвитковой изоляции из-за особых условий (химически агрессивная среда).