практическая  РАБОТА №4

Техническое обслуживание кабельных линий электропередачи

Цель работы: научиться составлять типовой объём работ по техническому обслуживанию КЛ в зависимости от марки кабеля и места прокладки кабельной линии.

Справочные материалы:

Справочник электромонтёра В.В. Москаленко.

Силовые кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией (приложение 1).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приложение 3 «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей». Таблица 6. Силовые кабельные линии (приложение 2).

Варианты

| № вар-та | Марка и сечение кабеля | Напряж КЛ, кВ | Место прокладки | Способ прокладки | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВВГ-3x120+1x70 | 1 | В земле (в траншее) с низкой коррозийной активностью | - |  |
| 2 | АПсВГ-3x240+1x120 | 1 | В земле (в траншее) с высокой коррозийной активностью | - |  |
| 3 | АВРГ- 3x120+1x70 | 1 | В туннеле | На кабельных полках |  |
| 4 | АНРГ- 3x120+1x70 | 1 | В туннеле | На кабельных полках |  |
| 5 | АВВБГ- 3x35+1x25 | 1 | В производственном помещении | В лотках |  |
| 6 | АВРБГ- 3x35+1x25 | 1 | В производственном помещении | В лотках |  |
| 7 | АПВГ- 3x55+1x25 | 1 | На эстакаде | На кабельной конструкции |  |
| 8 | АВРБГ - 3x55+1x25 | 1 | На эстакаде | На кабельной конструкции |  |
| 9 | ААШв- 3x95 | 10 | В коллекторе | На кабельной конструкции |  |
| 10 | АСБлГ- 3x120 | 10 | В коллекторе | На кабельной конструкции |  |
| 11 | АПсВГ-3x120+1x70 | 1 | В земле (в траншее) с высокой коррозийной активностью | - |  |
| № вар-та | Марка и сечение кабеля | Напряж КЛ, кВ | Место прокладки | Способ прокладки | Примеч |
| 12 | АВРГ- 3x120+1x70 | 1 | В кабельном блоке | - |  |
| 13 | АНРГ- 3x70+1x35 | 1 | В кабельном блоке | - |  |
| 14 | АВВБГ- 3x35+1x25 | 1 | В производственном помещении | В лотках |  |
| 15 | АВРБГ- 3x35+1x25 | 1 | В производственном помещении | В лотках |  |
| 16 | АПВГ- 3x55+1x25 | 1 | В коллекторе | На кабельной конструкции |  |
| 17 | ААШв- 3x95 | 10 | На эстакаде | На кабельной конструкции |  |
| 18 | АСБлГ- 3x120 | 10 | В коллекторе | На кабельной конструкции |  |
| 19 | АСБлГ- 3x400 | 10 | В коллекторе | На кабельной конструкции |  |
| 20 | АНРБГ- 3x16+1x10 | 1 | На эстакаде | На кабельной конструкции |  |

Порядок выполнения работы

- Расшифруйте условное обозначение кабеля.

- Составьте типовой объём работ по техническому обслуживанию кабельной линии.

Пример оформления работы (вариант №20)

- Условное обозначение  силового кабеля

Сечение «нулевой» жилы, 10 мм2

Материал жилы:

алюминий

А   Н  Р  Б  Г – 3 × 16 + 1 × 10

Количество «нулевых» жил - 1

Сечение рабочей жилы,  16 мм2

Материал изоляции:

негорючая резина

Количество рабочих жил - 3

Наружный покров отсутствует

Защитная оболочка  резина

Защитный покров – броня:  стальная лента

- Типовой объём работ по техническому обслуживанию кабельной линии, проложенной на эстакаде кабелем марки АНРБГ напряжением 1 кВ.

| Операция | Периодичность | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Осмотр трассы кабельной линии | Не реже 1 раза в 6 мес |  |
| Контроль за соответствием сечений кабелей фактическим нагрузкам | По местным инструкциям |  |
| Контроль состояния наружной поверхности кабеля | По местным инструкциям |  |
| Проверка состояния заземления металлических оболочек | По местным инструкциям |  |
| Контроль крепления кабелей | По местным инструкциям |  |
| Контроль нагрева кабелей | По местным инструкциям |  |
| Контроль состояния кабельных муфт | 1 раз в год |  |
| Проверка состояния эстакады | По местным инструкциям |  |
| Восстановление нарушенной маркировки кабелей | По местным инструкциям |  |

Контрольные вопросы

1. Какие профилактические измерения проводятся на КЛ в межремонтный период?

2. Что должно быть указано на бирках, которыми снабжены открыто проложенные кабели?

3. В каких случаях должны проводиться внеочередные осмотры КЛ?

4. Куда должны заноситься сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях?

5. Какой должна быть температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов, шахт в летнее время.

Список литературы

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: -М. :Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2003. – 304 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 432 с.

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: справочник. – М.: ЭНАС, 2008. – 360 с.