Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Приложение 3

6. Силовые кабельные линии

К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.

| Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Определение целостности жил и фазировки | К, Т | Все жилы должны быть целыми и сфазированными | Производится после окончания монтажа, перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля |
| 6.2. Измерение сопротивления изоляции | К, Т, М | Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 Мом. У силовых кабелей напряжением выше 1000 В сопротивление изоляции не нормируется | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В течение 1 мин |
| 6.3 Испытание повышенным выпрямленным напряжением | К, Т, М | Испытательные напряжения принимаются в соответствии с табл.10 (Приложение 3.1) с учетом местных условий работы силовых кабельных линий Длительность приложения испытательного напряжения: – для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией при приемо-сдаточных испытаниях — 10 мин, а в процессе эксплуатации — 5 мин; – кабелей на напряжение 3-10 кВ с резиновой изоляцией — 5 мин; – для кабелей на напряжение 110-220 кВ — 15 мин Допустимые токи утечки и значения коэффициента несимметрии при измерении тока утечки приведены в табл.11 (Приложение 3.1) Могут не проводиться испытания: – двух параллельных кабелей длиной до 60 м, которые являются выводами линии из ТП и РП – кабелей со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число пробоев составляет более 30 на 100 км в год – кабелей, подлежащих выводу из эксплуатации в ближайшие 5 лет Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000 В испытаниям повышенным выпрямленным напряжением не подвергаются | Периодичность испытания кабелей на напряжение до35 кВ — 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: – 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в год, если в этот период отмечались пробои изоляции – 1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.); – во время ремонтов оборудования для кабелей, присоединенных к агрегатам и кабельных перемычек напряжением 6-10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в распределительных устройствах Кабели на напряжение 110-220 кВ испытываются через 3 года после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем 1 раз в 5 лет Рекомендуется производить измерение сопротивления изоляции кабелей на напряжение выше 1000 В до и после испытания повышенным напряжением |
| 6.4. Контроль степени осушения вертикальных участков | М | Разность нагрева отдельных точек при токах, близких к номинальным, должна быть не более 3 °С. Контроль осушения можно производить также путем снятия кривых tgδ = f(U) на вертикальных участках | Производится на кабелях 20-35 кВ с пропитанной вязким составом бумажной изоляцией по решению технического руководителя Потребителя путем измерения и сопоставления температур нагрева оболочки в разных точках вертикального участка |
| 6.5. Контроль заземлений | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 26 В эксплуатации целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110-220 кВ и нейтралью трансформаторов проверяется 1 раз в 5 лет | Производится у металлических концевых муфт и заделок кабелей напряжением выше 1000 В, а у кабелей напряжением 110-220 кВ — также у металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов |
| 6.6. Измерение токораспределения по одножильным кабелям | К | Неравномерность распределения токов на кабелях должна быть не более 10% (особенно если это приводит к перегрузке отдельных фаз) | – |
| 6.7. Проверка антикоррозийных защит | М | При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры электрозащиты (ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии Оценку коррозионной активности грунтов и естественных вод следует производить в соответствии с требованиями государственных стандартов Сроки проведения измерений блуждающих токов в земле определяются руководителем Потребителя, но не реже 1 раза в три года | Проверяется работа антикоррозийных защит для: – кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и низкой коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20 Омм), при среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2; – кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой активностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Омм) при любой среднесуточной плотности тока в землю – кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней и защитными покровами – стального трубопровода кабелей высокого давления независимо от агрессивности грунта и видов изоляционных покрытий |
| 6.8. Измерение температуры кабелей | М | Температура кабелей должна быть не выше допустимых значений | Производится по местным инструкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева кабелей |
| 6.9. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) повышенным выпрямленным напряжением | К, Т, М | Испытательное напряжение 10 кВ прикладывается между металлической оболочкой (экраном) и землей, длительность приложения испытательного напряжения — 1 мин | Испытание проводится через 1 год после ввода в эксплуатацию и затем 1 раз в 3 года |

7. Воздушные линии (ВЛ) электропередачи

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.

| Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Проверка состояния трассы воздушных линий | М | Производится измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояний элементов ВЛ до стволов деревьев и их кроны | На ВЛ с неизолированными проводами производится не реже 1 раза в 3 года, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами — по мере необходимости Расстояния и ширина просек должны соответствовать установленным требованиям |
| 7.2. Проверка состояния фундаментов опор | М | Измеряются размеры сколов и трещин. фундаментов. Уменьшение диаметра анкерных болтов, зазоры между пятой опоры и фундаментом не допускаются | Периодичность измерений — 1 раз в 6 лет Измеренные значения не должны превышать установленных в нормативно-технических документах и проектах ВЛ |
| 7.3. Проверка состояния опор |  |  |  |
| 7.3.1. Измерения прогибов металлических конструкций опор | М | Измеряются прогибы металлических опор и металлических элементов железобетонных опор. Предельные значения допусков для стрелы прогиба (кривизны) проверяемых элементов: – траверса опоры — 1:300 длины траверсы – стойка или подкос металлической опоры — 1:700 длины стойки, но не более 20 мм – поясные уголки в пределах панели и элементов решетки в любой плоскости — 1:750 длины элемента | Периодичность измерений не реже 1 раза в 6 лет и после воздействия на ВЛ механических нагрузок, превышающих расчетные |
| 7.3.2. Контроль оттяжек опор | М | Измеряется тяжение в тросовых оттяжках опор и контролируется целостность оттяжки Тяжение в оттяжках не должно отличаться от проектного более чем на 20% Уменьшение площади сечения троса оттяжки не должно превышать 10% | Производятся по мере необходимости в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ |
| 7.3.3. Контроль коррозионного износа металлических элементов опор | М | Допустимое отношение фактического сечения металлического элемента (детали) к предусмотренному проектом при сплошной или язвенной коррозии должно быть не менее: – 0,9 — для несущих элементов; – 0,8 — для ненесущих элементов; – 0,7 — для косынок Не допускается сквозное коррозионное поражение, щелевая коррозия с появлением трещин и разрушением сварных швов, трещины в сварных швах и околошовной зоне, трещины в металле | Контролю подлежат металлические опоры и траверсы, металлические элементы железобетонных и деревянных опор, металлические подножники, анкеры и тросы На ВЛ в зонах V-VII-й степеней загрязненности атмосферы периодичность измерений не реже 1 раза в 6 лет, в остальных — в соответствии с ППР |
| 7.3.4. Контроль железобетонных опор и приставок | М | Производится измерение трещин, прогибов, разрушения бетона железобетонных опор и приставок. Значения прогибов и дефектов не должны превышать величин, указанных в таблице 12 (Приложения 3.1) | Периодичность измерений не реже 1 раза в 6 лет |
| 7.3.5. Контроль деревянных деталей опор | М | Отклонение размеров деталей от предусмотренных проектом допускается в пределах: – по диаметру — (-1 +2) – по длине — ±1 см на каждый метр длины; – минусовый допуск для траверс не допускается Измерения производятся на (8-10)% деталей опор | Периодичность измерений, а также места, в которых контролируется опора, принимается в соответствии с установленными требованиями Между ремонтами измеряется степень (глубина, размеры) внешнего и внутреннего загнивания деталей опор |
| 7.3.6. Проверка правильности установки опор | К, М | См. табл.12 (Приложение 3.1). |  |
| 7.4. Контроль проводов, грозозащитных тросов | К, М | Производится измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближения и пересечений, между проводами разных линий при совместной подвеске проводов. Расстояния от проводов ВЛ до земли, до сооружений и в местах сближения должны быть не менее установленных правилами устройства электроустановок, допускается уменьшение расстояния от проводов ВЛ до деталей опор не более чем на 10%. | Измерения производятся после воздействия на ВЛ предельных токовых нагрузок, механических нагрузок и температуре окружающего воздуха выше расчетных значений, а также периодически не реже 1 раза в 6 лет на пересечениях и сближениях При капитальных ремонтах измерения производятся после замены, перемонтажа или перетяжки проводов (их участков) |
| 7.5 Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ | К, М | Фактическая стрела провеса не должна отличаться от предусмотренной проектом более чем на 5% при условии соответствия нормативным значениям расстояний до земли и пересекаемых объектов Расстояние по воздуху между проводом и телом опоры, между проводами на транспозиционной опоре и на ответвлениях не должны быть меньше чем на 10% от норм, предусмотренных проектом Разница стрел провеса между проводами разных фаз и между проводами различных ВЛ при совместной подвеске не должна превышать 10% от проектного значения стрелы провеса | Периодичность измерений -1 раз в 6 лет: – на ВЛ 6-20 кВ — (1±2)% пролетов – на ВЛ 35-220 кВ — (3±5)% пролетов |
| 7.6. Контроль сечения проводов и грозозащитных тросов | М | Измеряется площадь сечения проводов и тросов, изменившаяся в результате обрыва отдельных проволок | Допустимое уменьшение площади сечения проводов принимается в соответствии с установленными требованиями |
| 7.7. Контроль соединений проводов и тросов | К, М | См. раздел «Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов, сборных и соединительных шин» |  |
| 7.8. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок |  | Контроль состояния изоляторов и изолирующих подвесок производится внешним осмотром | Проверка состояния установленных на ВЛ стеклянных и полимерных подвесных изоляторов и любых изоляторов грозозащитных тросов не производится |
| 7.8.1. Измерение сопротивления изоляции | К | Измерение сопротивления фарфоровых подвесных изоляторов производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха. Сопротивление каждого подвесного изолятора должно быть не менее 300 МОм | Необходимость испытания штыревых изоляторов на ВЛ устанавливается ППР с учетом местных условий эксплуатации |
| 7.8.2. Измерение распределения напряжения по изоляторам | М | Производится в поддерживающих и натяжных гирляндах с фарфоровыми изоляторами на ВЛ, находящейся под напряжением, при положительной температуре окружающего воздуха. Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд приведены в табл.13 (Приложение 3.1). При проверке изолятора измерительной штангой изолятор бракуется, если значение измеренного на нем напряжения меньше 50% указанного в табл.12 (Приложение 3.1). При проверке изоляторов штангой с постоянным искровым промежутком изолятор бракуется, если пробой промежутка не происходит при напряжении, соответствующем дефектному состоянию наименее электрически нагруженного изолятора гирлянды | Периодичность измерений принимается в соответствии с установленными требованиями При положительных результатах измерений по п.7.8.3 проверка распределения напряжения по изоляторам не производится |
| 7.8.3. Дистанционная проверка изоляторов | М | Контроль производится с использованием инфракрасных и/или электронно-оптических приборов | Отбраковка изоляторов производится в соответствии с инструкциями по применению приборов |
| 7.9. Контроль линейной арматуры | М | Линейная арматура должна браковаться и подлежать замене, если: – поверхность арматуры покрыта сплошной коррозией; – в деталях арматуры имеются трещины, раковины, оплавы, изгибы; – формы и размеры деталей не соответствуют чертежам; – оси и другие детали шарнирных соединений имеют износ более 10%. Расстояние между осью гасителя вибрации и местом выхода провода (троса) из поддерживающего или натяжного зажима, точки схода с ролика многороликового подвеса или от края защитной муфты не должно отличаться от проектного значения более чем на 25 мм Расстояние между электродами искровых промежутков на грозозащитных тросах не должны отличаться от проектных значений более чем на ±10% | Производится внешним осмотром |
| 7.10. Проверка заземляющих устройств | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 26 |  |
| 7.11. Проверка трубчатых разрядников | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 18 |  |
| 7.12. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |  |

8. Сборные и соединительные шины

К, М — производятся в сроки, установленные системой ППР.

| Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Проверка сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | К | Сопротивление каждого подвесного фарфорового изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 мОм | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха |
| 8.2. Испытание изоляции повышенным напряжением | К | Значения испытательного напряжения приведены в табл.5 (Приложение 3.1) | Вновь устанавливаемые многоэлементные или подвесные фарфоровые изоляторы должны испытываться повышенным напряжением 50 кВ частоты 50 Гц, прикладываемым к каждому элементу изолятора |
| 8.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 9 | – |
| 8.4. Контроль контактных соединений | М | Производится в соответствии с указаниями раздела 1 | – |
| 8.5. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |  |

9. Вводы и проходные изоляторы

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.

| Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Измерение сопротивления изоляции | К, М | Не менее 500 МОм | Измеряется сопротивление основной изоляции измерительной и последней обкладок вводов с бумажно-масляной изоляцией относительно соединительной втулки. Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
| 9.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) и емкости изоляции | К, М | См. табл.14 (Приложение 3.1). Предельное увеличение емкости основной изоляции составляет 5% от значения, измеренного при вводе в эксплуатацию Измерение tgδ и емкости основной изоляции производится при напряжении 10 кВ, изоляции измерительного конденсатора (С2) и (или) последних слоев изоляции (С3) при напряжении 5 кВ | Производится у вводов и проходных изоляторов с основной бумажно-масляной, бумажно-бакелитовой и бумажно-эпоксидной изоляцией Измерение tgδ у вводов с маслобарьерной изоляцией не обязательно |
| 9.3 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | К, М | См. табл.5 (Приложение 3.1). Вводы, установленные на силовых трансформаторах испытываются совместно с обмотками этих трансформаторов | Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно с обмотками трансформаторов, а также для вводов с основной фарфоровой изоляцией — 1 мин, для вводов и изоляторов из органических твердых материалов и кабельных масс — 5 мин |
| 9.4. Проверка качества уплотнений вводов | К | Производится у маслонаполненных негерметичных вводов с бумажно-масляной изоляцией на напряжение 110 кВ и выше созданием в них избыточного давления масла 0,1 МПа. Продолжительность испытания — 30 мин | При испытании не должно быть признаков течи масла и снижения испытательного давления Допускается снижение давления за время испытаний не более 5 кПа |
| 9.5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов | К, М | См. табл.6 (Приложение 3.1) |  |
| 9.6. Проверка манометра | М | Проверяются манометры герметичных вводов путем сличения их показаний с показаниями аттестованного манометра. Допустимое отклонение показаний манометра от аттестованного не более 10% верхнего предела измерений | Проверка производится в трех оцифрованных точках шкалы: начале, середине и конце |
| 9.7. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |  |

Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pteep/pril-3.html